다이캐스팅 작업장

집진설비 비교 분석 보고서

BF Series (백필터) | NCT Series (카트리지 필터)

WS Series (와류형 습식) | DWS Series (다단 와류형 습식)

작성일: 2026년 3월 17일

제조사: 우양ENG (www.wooyangeng.co.kr)

# 1. 작업장 환경 분석

## 1.1 작업장 규모

| 설비 구분 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 다이캐스팅기 350톤 | 24대 | 주력 생산설비 |
| 다이캐스팅기 125톤 | 2대 | 보조 생산설비 |
| 중앙공급 용해로 | 5기 | 알루미늄 용해 |

## 1.2 주요 오염물질 특성

다이캐스팅 공정에서 발생하는 주요 오염물질:

- 이형제(Mold Release Agent) 연무: 유분 함유 미세입자, 서브미크론(0.1~1μm) 수준의 오일미스트

- 금속 흔/연기: 알루미늄 용해 및 주조 과정에서 발생하는 고온 금속 흔

- 수분/습기: 고온 다습 환경으로 인한 수증기 및 습기 포함 공기

- 유해가스: 이형제 열분해 시 발생하는 유기화합물 및 악취

## 1.3 핵심 요구사항

- 오일미스트(유분 미세입자) 포집 능력 — 끌적끌적한(sticky) 잔류물 처리 필수

- 고온 배가스 처리 능력 — 고온 흔 및 연기 정화

- 습기 대응 능력 — 고온 다습 환경에서 안정적 운전

- 화재/폭발 안전성 — 오일미스트는 인화성이 있으므로 안전 고려

- 충분한 처리풍량 — 26대 다이캐스팅기 + 5기 용해로 대응

# 2. 필요 풍량 산정

각 설비별 필요 풍량을 산정하면 다음과 같습니다 (후드 포집 기준):

| 설비 | 수량 | 대당 풍량 | 소계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 350톤 DC기 | 24대 | 40~60 m³/min | 960~1,440 | 후드+측면포집 |
| 125톤 DC기 | 2대 | 20~30 m³/min | 40~60 | 후드포집 |
| 용해로 | 5기 | 80~120 m³/min | 400~600 | 국소배기 |
| 총 필요 풍량 |  |  | 1,400~2,100 m³/min | 여유율 20% 적용 시 약 2,500 |

※ 실제 풍량은 후드 설계, 덕트 배치, 작업장 레이아웃에 따라 변동될 수 있으며, 정밀 설계 시 현장 측정이 필요합니다.

# 3. 4가지 집진방식 개요

## 3.1 BF Series — 백필터 집진기 (Bag Filter)

건식 여과 방식으로, 백필터(Bag Filter)를 사용하여 분진을 포집합니다. Air Pulse Jet 탈진방식으로 높은 집진효율(99% 이상)을 발휘합니다.

적용분야: 건조한 분진, Chip 등 입자상 물질 (분체투입, 미싱, 그라인더, 절단, 샌딩 등)

사양 범위: BF-500(5m³/min) ~ BF-10000(100m³/min), 필터면적 1.253~34m²

## 3.2 NCT Series — 카트리지 필터 집진기 (Cartridge Filter)

카트리지 필터를 사용하는 건식 집진기로, Polyester 섬유 재질의 카트리지로 여과면적을 극대화하여 미세분진까지 포집합니다. Air Pulse Jet 자동 클리닝 시스템과 디지털 모니터링 기능이 특징입니다.

적용분야: 건조한 분진 및 입자상 물질 (분체투입, 믹서작업, 절단, 분쇄, 샌딩, 표면처리, 연마, 석재조각 등)

사양 범위: NCT-2000(25m³/min) ~ NCT-10000(150m³/min), 필터면적 11.25~72m²

특징: 필터 차압 감지, 필터 교환주기 알림, 자동정지 기능, 작동완료 후 자동 탈진, Dust Box 뮄진 처리

## 3.3 WS Series — 와류형 습식집진기 (Wet Scrubber)

물의 단단 와류를 이용하여 분진을 여과하는 습식집진기입니다. 필터 없이 물의 와류 시스템 + 충돌판으로 여과하므로 유지관리비용이 저렴합니다.

적용분야: 흡습성/고온/폭발성 분진, 알루미늄/마그네슘 분진, 유해가스

사양 범위: WS-500(5m³/min) ~ WS-10000(100m³/min)

## 3.4 DWS Series — 다단 와류형 습식집진기 (Double Stage Wet Scrubber)

WS Series의 업그레이드 모델로, 물의 다단 와류를 통해 분진을 여러 번 여과하여 더욱 높은 여과효율을 발휘합니다. 와류 생성용 펌프가 불필요한 설계가 특징입니다.

적용분야: WS와 동일 + 화재위험성 분진, 초미세먼지 포집 강화

사양 범위: DWS-500(5m³/min) ~ DWS-10000(100m³/min)

# 4. 핵심 비교표

다이캐스팅 환경 기준으로 4가지 방식을 비교하면 다음과 같습니다:

| 비교 항목 | BF Series (백필터) | NCT Series (카트리지) | WS Series (습식 단단) | DWS Series (습식 다단) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 집진 방식 | 건식 여과 (Bag Filter) | 건식 여과 (Cartridge) | 습식 와류 (단단) | 습식 와류 (다단) |
| 오일미스트 대응 | ✖ 부적합 필터 막힘 | ✖ 부적합 필터 막힘 | ○ 양호 물로 세척 | ◎ 우수 다단 세척 |
| 고온 분진/흔 처리 | ✖ 부적합 필터 손상 위험 | △ 미흡 고온에 취약 | ○ 양호 물로 냉각/포집 | ◎ 우수 다단 냉각/포집 |
| 습기 대응력 | ✖ 부적합 필터 흡습 막힘 | ✖ 부적합 필터 흡습 막힘 | ◎ 우수 물 사용 방식 | ◎ 우수 물 사용 방식 |
| 유해가스/악취 제거 | ✖ 미대응 | ✖ 미대응 | ○ 양호 악취여과 옵션 | ○ 양호 악취여과 옵션 |
| 화재/폭발 안전성 | ✖ 위험 오일 함침 화재 | ✖ 위험 오일 함침 화재 | ◎ 안전 물로 소화 | ◎ 안전 물로 소화 |
| 필터 교체비 | ✖ 높음 주기적 교체 | △ 중간 자동클리닝으로 수명 연장 | ◎ 없음 필터 미사용 | ◎ 없음 필터 미사용 |
| 용수 필요성 | ◎ 불필요 | ◎ 불필요 | ✖ 상시 공급 | ✖ 상시 공급 |
| 폐수처리 | ◎ 불필요 | ◎ 불필요 (Dust Box 처리) | ✖ 필요 슬러지 처리 | ✖ 필요 슬러지 처리 |
| 동파 대책 | ◎ 불필요 | ◎ 불필요 | ○ 히터 설치 | ○ 히터 설치 |
| 모니터링 기능 | ✖ 없음 | ◎ 우수 디지털 컨트롤 | ○ 투시창 수위센서 | ○ 투시창 수위센서 |
| 최대 풍량 (60Hz, 단위기) | 100 m³/min | 150 m³/min | 100 m³/min | 100 m³/min |

# 5. 다이캐스팅 환경 적합성 종합 평가

각 방식별 다이캐스팅 환경 적합성을 5점 만점으로 평가합니다:

| 평가 항목 | BF | NCT | WS | DWS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오일미스트 대응 | 1점 | 1점 | 4점 | 5점 |
| 고온 분진/흔 처리 | 1점 | 2점 | 4점 | 5점 |
| 습기 대응력 | 1점 | 1점 | 5점 | 5점 |
| 화재/폭발 안전성 | 1점 | 1점 | 5점 | 5점 |
| 유지보수 편의성 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
| 유해가스/악취 제거 | 1점 | 1점 | 4점 | 4점 |
| 합계 (30점 만점) | 7점 | 9점 | 26점 | 29점 |
| 종합 판정 | 부적합 | 부적합 | 적합 | 최적합 (추천) |

## 5.1 BF Series (백필터) — 부적합 (7/30점)

BF Series는 건조한 분진 처리에 특화된 제품으로, 다이캐스팅 작업장에는 적합하지 않습니다.

- 오일미스트가 백필터에 부착되어 빠른 시간 내 필터 막힘(블라인딩) 발생

- 고온 배가스로 인한 필터 손상 및 수명 단축

- 습기가 많은 환경에서 필터가 습기를 흡수하여 성능 저하 및 곰팡이 발생

- 오일이 함침된 필터는 화재 위험이 있으며, 빈번한 필터 교체로 유지비 과다 발생

## 5.2 NCT Series (카트리지 필터) — 부적합 (9/30점)

NCT Series는 BF 대비 디지털 모니터링과 자동 클리닝 기능으로 관리 편의성은 높지만, 근본적으로 건식 필터 방식이므로 다이캐스팅 환경에는 부적합합니다.

- 카탈로그에서도 "건조한 분진 및 입자상 물질이 발생하는 작업공정에 적합"이라고 명시되어 있음

- Polyester 섬유 카트리지는 오일미스트에 의해 막힘 발생 — Air Pulse Jet으로도 완전한 제거 불가

- 고온 환경에서 카트리지 필터 수명이 급격히 단축됨

- 필터 교체 시 자동정지 기능이 있어 편리하나, 오일 환경에서는 교체 주기가 매우 빠라질 수 있음

- Dust Box 분진 처리 방식은 건조 분진에는 효과적이나, 오일이 함침된 분진은 Dust Box에 고착될 수 있음

※ NCT Series의 활용 방안: 건식 분진이 발생하는 후공정(트리밍, 디버링, 샌딩 등)이나 스타트업 공기정화 용도로 보조적으로 활용은 가능합니다.

## 5.3 WS Series (와류형 습식) — 적합 (26/30점)

WS Series는 다이캐스팅 환경에 적합한 방식입니다.

- 물의 와류로 오일미스트와 고온분진을 동시에 처리 가능

- 필터가 없어 막힘 문제 없음, 고온에도 안전

- 충돌판을 통한 추가 여과로 MIST 제거 능력 보유

- 악취여과 기능 추가 가능 (오존/악취제거제 옵션)

## 5.4 DWS Series (다단 와류형 습식) — 최적합 / 추천 (29/30점)

DWS Series는 WS의 모든 장점을 포함하면서 다단 와류로 여과효율을 한층 높인 최적의 선택입니다.

- 다단 와류 시스템으로 분진을 여러 번 여과 → 초미세입자까지 포집

- 와류 생성용 펌프 불필요 → 유지보수 항목 감소 및 에너지 절감

- 오일미스트 + 고온흔 + 습기 + 유해가스를 복합적으로 처리

- 폭발/화재 위험이 없어 안전성 확보

- 투시창을 통해 물의 회오리와 여과상태를 실시간 확인 가능

# 6. 추천 구성안

## 6.1 추천 방식: DWS Series (다단 와류형 습식집진기)

다이캐스팅 작업장의 고온, 고습, 오일미스트 환경을 종합적으로 고려할 때, DWS Series가 가장 적합합니다.

## 6.2 설비 구성 예시

총 필요풍량 약 2,500 m³/min 기준으로 중앙집중식 구성 시:

| 구성 안 | 모델 | 수량 | 풍량합계 | 적용 대상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A안: 대형 중앙식 | DWS-10000 | 25~30대 | 2,500~3,000 | 전체 작업장 통합 |
| B안: 존별 분산식 | DWS-5000 | 40~50대 | 2,400~3,000 | 존/라인별 그룹화 |
| C안: 혼합형 | DWS-7500 + DWS-5000 | 혼합 | 2,500~3,000 | DC기+용해로 별도 |

## 6.3 NCT Series 보조 활용 방안

NCT Series는 다이캐스팅 주 공정에는 부적합하지만, 다음과 같은 보조 용도로는 활용이 가능합니다:

- 후공정(트리밍, 디버링, 샌딩, 연마 등) 건조 분진 집진용

- 사무실/휴게실 등 부속 공간의 공기정화용

- 디지털 모니터링 기능을 활용한 스마트 관리 시스템 구축

## 6.4 추가 고려사항

- 용수 공급: 상수도 또는 지하수 상시 공급 시스템 필요 (DWS/WS 공통)

- 폐수처리: 슬러지(오일+분진) 처리 시스템 구축 필요

- 동파 방지: 수조 및 물 공급 배관에 동파 방지용 히터 설치

- 악취 제거: 고농도 오존 또는 악취제거제 첨가 옵션 권장

- 덕트 설계: 각 DC기 및 용해로에서 집진기까지의 흡입 덕트 및 후드 설계 필요

- 맞춤제작: 우양ENG는 맞춤 제작이 가능하므로, 현장 실측 후 최적 사양 협의 권장

# 7. 결론

다이캐스팅 작업장의 특성(고온, 고습, 오일미스트, 유해가스)을 종합적으로 고려할 때, DWS Series(다단 와류형 습식집진기)가 가장 적합한 선택입니다. (30점 만점 중 29점)

건식 방식(BF, NCT)은 건조한 분진 환경에는 탁월하지만, 오일미스트와 습기가 많은 다이캐스팅 환경에서는 필터 막힘, 화재위험, 과다한 유지비 문제로 부적합합니다. NCT Series는 BF 대비 디지털 모니터링과 자동 클리닝 기능이 우수하지만, 근본적으로 건식 필터 방식이므로 동일한 한계를 가집니다.

WS Series도 적합하지만, DWS Series는 다단 와류를 통해 더 높은 여과효율을 제공하고, 와류 생성용 펌프가 불필요하여 유지보수가 더 간편합니다.

최종적으로 우양ENG와 현장 실측 및 상세 협의를 통해 최적의 설비 구성을 결정하시기 바랍니다.

본 보고서는 카탈로그 및 웹 조사 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 설비 선정 시 제조사와의 기술 협의가 필요합니다.