금형 MES 솔루션 — 이중화·백업 질의서 및 추가 검토 의견서

Vendor RFI to MoldBao + Internal Verification Checklist

작성일자: 2026-05-02 │ 작성: M&C Electronics Vina (Claude AI 보조)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 폴더 | 09_생산·제조시스템/금형자동화&MES/솔루션구축/ |
| 선행 문서 | 20260502_금형MES_솔루션구축_요약설명서_v2.docx |
| 문서 목적 ① | 모덕보 표준 견적의 백업·이중화 부재 → 공식 RFI 송부용 |
| 문서 목적 ② | M&C 실규모(CNC 355 + 자동화 50 + PC 14 = 419대) 반영 재산정 |
| 답변 마감 권고 | 2026-05-13 (5월 6일 삼성 미팅 직후) |

# 0. 요약 (Executive Summary)

## 0-1. 문제 인식

모덕보 표준 견적(服务器资源评估.pptx)은 단일 서버 1대 구성 으로 다음 항목이 모두 부재합니다:

| 누락 항목 | 위험 영향 |
| --- | --- |
| 백업/Standby 서버 | 서버 장애 시 MES 전체 다운 → 419대 설비 실시간 데이터 수집 중단 |
| DB 이중화·복제 | 데이터 손실 시 공정 이력·BOM·QC 데이터 영구 소실 가능 |
| 핵심 3계층 스위치 이중화 | 단일 스위치 장애 시 전체 공장 통신 두절 |
| 정전·UPS 정책 | 베트남 현지 정전 빈발 → 데이터 손상·하드웨어 고장 위험 |
| DR(재해 복구) 사이트 | 화재·수해·랜섬웨어 대응 불가 |
| RPO/RTO 명시 | 복구 목표가 불명확하여 계약 SLA 협상 불가 |

## 0-2. M&C 실제 규모 재산정 결과

| 구분 | 모덕보 표준 견적 | M&C 실규모 | 비교 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC | 980대 | 355대 | 36.2% |
| 자동화 설비 | (별도 미고려) | 50대 | 신규 추가 |
| 금형자동화 PC | (별도 미고려) | 14대 | 신규 추가 |
| 총 연결 대상 | 980대 | 419대 | 42.8% |
| 대역폭 (Mbps) | 약 500 | 약 256 (예비 포함 333) | 50~67% |
| IPC 수량 | 6대 | 4대 (CNC 2 + 통합 1 + 예비 1) | 67% |
| 서버 (단일) | 1대 4.5만 위안 | 1대 4.5만 위안 | 동일 |
| 서버 (이중화 적용) | — | 2대 (Active-Standby) | +1대 추가 필요 |

핵심 결론: IPC는 2대 절감(약 2만 위안 절약) 가능하지만, 서버 이중화·UPS·백업 스토리지 추가로 인한 비용 증가는 불가피합니다.

# Part A. 모덕보 측 공식 질의서 (Vendor RFI)

본 질의서는 모덕보(模德宝)에 직접 송부할 공식 답변 요청서입니다. 답변 시한은 5월 13일까지 권장하며, 답변 결과는 계약서 SOW에 첨부되어야 합니다.

## A-1. 서버 이중화 (Server Redundancy)

| Q# | 질의 항목 | 답변 형식 |
| --- | --- | --- |
| A1-1 | 模云 智能制造系统의 서버 이중화 구성 옵션은? (Active-Active / Active-Standby / Cold Standby) | 옵션별 견적·구성도 |
| A1-2 | Active-Standby HA 구성 시 자동 Failover 시간(RTO)은 몇 초/분? | 초·분 단위 |
| A1-3 | Failover 트리거 조건은? (Heartbeat 끊김, DB 응답 없음, OS 다운 등) | 항목 목록 |
| A1-4 | Failover 발생 시 진행 중이던 트랜잭션(가공 보고·QC 등)은 어떻게 처리? | 처리 정책 |
| A1-5 | Standby 서버 전환 시 사용자(태블릿·PC)는 재로그인이 필요? | Yes/No + 절차 |
| A1-6 | 두 서버는 동일 사양이어야 하는지, Standby 축소 사양 가능한지? | 가능 여부 |
| A1-7 | 가상화(VMware/Hyper-V) 환경 HA 클러스터 지원 여부 | Yes/No + 권장 |

## A-2. 데이터베이스 이중화·백업 (Database)

| Q# | 질의 항목 | 답변 형식 |
| --- | --- | --- |
| A2-1 | 模云 시스템이 사용하는 DB는? (Oracle/MySQL/PostgreSQL/SQL Server/MongoDB) | DB 명·버전 |
| A2-2 | DB 복제(Replication) 구성 지원? (Master-Slave/Multi-Master/Cluster) | 구성 옵션 |
| A2-3 | 복제 방식은 동기(Synchronous)·비동기(Asynchronous) 중 어느 쪽? | 방식 |
| A2-4 | DB 자동 백업 스케줄? (Full/Differential/Incremental, 주기) | 스케줄·방법 |
| A2-5 | 백업 데이터 보관 정책 (몇 일치, 어디 저장 — 동일 서버/외부 NAS/클라우드) | 정책 |
| A2-6 | 백업 파일 암호화 여부 및 알고리즘 (AES-256 등) | 알고리즘 |
| A2-7 | DB 복원 시뮬레이션 테스트 빈도 | 주기 |
| A2-8 | DB 손상·랜섬웨어 시 시점 복구(PITR) 가능 여부 | 가능 여부·범위 |

## A-3. 네트워크 이중화 (Network)

| Q# | 질의 항목 | 답변 형식 |
| --- | --- | --- |
| A3-1 | 핵심 3계층 스위치 이중화 (VRRP/HSRP/Stacking) 권장 여부 | 권장 구성 |
| A3-2 | IPC 이중 NIC가 공업망 측에서 LACP 구성 가능 여부 | Yes/No |
| A3-3 | IPC 자체 이중화는? (1대 장애 시 다른 IPC가 해당 200대 흡수 가능?) | 정책 |
| A3-4 | 네트워크 분단(split-brain) 시 시스템 정합성 보장 방법 | 매커니즘 |
| A3-5 | 사무망 ↔ 공업망 격리 방화벽 사양 권장치 (처리량·룰셋·로깅) | 사양 |

## A-4. 스토리지·백업 (Storage & Backup)

| Q# | 질의 항목 | 답변 형식 |
| --- | --- | --- |
| A4-1 | 서버 SSD 4×960GB는 어떤 RAID 레벨로 구성? (RAID 1/5/6/10) | 레벨 + 권장 |
| A4-2 | 별도 백업 스토리지(NAS/SAN) 사양 권장치 | 사양·용량 |
| A4-3 | 3-2-1 백업 원칙 (3복사·2매체·1오프사이트) 적용 여부 | 적용 정책 |
| A4-4 | CAD 도면·NC 프로그램 같은 대용량 파일 저장소 분리 운영 여부 | 분리 정책 |
| A4-5 | RFID 데이터·CMM 검사 데이터 장기 보관(예: 7년) 정책 | 보관 정책 |

## A-5. 재해 복구 (Disaster Recovery)

| Q# | 질의 항목 | 답변 형식 |
| --- | --- | --- |
| A5-1 | DR 사이트(원격지) 구축이 필요한지, 권장 거리는? | km 거리 |
| A5-2 | DR 복구 방식 (Cold/Warm/Hot Site) 옵션 | 옵션 |
| A5-3 | 클라우드 DR(AWS/Azure/Aliyun) 지원 여부 및 권장 리전 | Yes/No + 리전 |
| A5-4 | 베트남 법인의 경우 하노이↔호치민 또는 베트남↔한국 본사 DR 가능? | 가능 여부 |
| A5-5 | DR 전환 시 IP/도메인 재구성 자동화 여부 | 자동화 수준 |

## A-6. 모니터링·알람 (Monitoring & Alerting)

| Q# | 질의 항목 | 답변 형식 |
| --- | --- | --- |
| A6-1 | 시스템 상태 모니터링 도구 (Zabbix/Prometheus/모덕보 자체 등) | 도구 명 |
| A6-2 | 장애 감지 시 알람 전송 채널 (Email/SMS/모바일 푸시/위챗) | 채널 |
| A6-3 | 24/7 모니터링 모덕보가 직접인지, M&C 책임인지 | 책임 분담 |
| A6-4 | 알람 임계치 사용자 설정 가능 여부 | Yes/No |
| A6-5 | 장애 시 모덕보 NOC 연락처·대응 시간 | 24/7 콜데스크 |

## A-7. 복구 목표 (RPO·RTO)

| Q# | 질의 항목 | 권장값(M&C) | 모덕보 보장값 |
| --- | --- | --- | --- |
| A7-1 | RPO (Recovery Point Objective — 데이터 손실 허용 시점) | ≤ 15분 | (답변) |
| A7-2 | RTO (Recovery Time Objective — 복구 소요 시간) | ≤ 1시간 | (답변) |
| A7-3 | MTBF (평균 장애 간격) | — | (답변) |
| A7-4 | MTTR (평균 복구 시간) | — | (답변) |
| A7-5 | 영업일 vs 주말·공휴일 SLA 차등 여부 | 동일 적용 | (답변) |

## A-8. Failover·DR 테스트

| Q# | 질의 항목 | 답변 형식 |
| --- | --- | --- |
| A8-1 | 정기 Failover 테스트 주기 (분기/반기/연 1회) | 주기 |
| A8-2 | DR 테스트 시 운영 중단 필요성 (무중단 가능 여부) | Yes/No |
| A8-3 | 테스트 결과 보고서 작성·고객 공유 정책 | 정책 |
| A8-4 | 테스트 비용 SLA 포함 vs 별도 청구 | 청구 방식 |

# Part B. M&C 자체 추가 검토·검증 의견

모덕보 측 답변 외에도 사내(M&C)에서 직접 검증·결정해야 할 항목들입니다. 도입 전 사내 IT팀·생산기술팀·품질팀 합동 검토 권장.

## B-1. 규모 기준 재산정 — 가장 중요

기존 모덕보 견적은 980대 CNC 기준이므로, M&C 실규모(419대)에 맞춰 하드웨어·라이선스·구축 비용 모두 재견적을 받아야 합니다.

| 항목 | 표준 견적 | M&C 권고 | 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC | 980대 | 355대 (실측값 확인 필요) | 라인별 보유 대수 정확 집계 |
| 자동화 설비 | (미반영) | 50대 | 통신 프로토콜 별도 산정 → B-2 |
| 금형자동화 PC | (미반영) | 14대 | 산업용 PC vs 일반 PC 구분 → B-3 |
| 총 연결 대상 | 980대 | 419대 | 5년내 증설 +20% 마진 검토 |
| 대역폭 | 500 Mbps | 약 333 Mbps (예비 포함) | 1Gbps 백본 권장 |
| IPC | 6대 | 4대 (CNC 2 + 통합 1 + 예비 1) | 자동화·PC는 1IPC 통합 검토 |
| 서버 (단일) | 1대 | 1대 | 메모리 64GB 유지·필요 시 +50% 옵션 |
| 서버 (이중화) | — | 2대 Active-Standby | 신규 추가 필수 |
| UPS | (미반영) | 2대 (서버·IPC 각 1대) | 30분 이상 백업 |
| 백업 NAS | (미반영) | 1대 (10TB+) | 주기적 백업 외부 보관 |

## B-2. 자동화 설비 50대 — 통신 프로토콜 검증

자동화 설비는 단순 CNC와 달리 PLC·로봇·센서·비전 시스템이 혼재합니다. 각 설비의 통신 프로토콜에 따라 IPC·게이트웨이 구성이 달라집니다.

| 설비 종류 | 일반 프로토콜 | 모덕보 지원 여부 (질의 필요) |
| --- | --- | --- |
| 6축 로봇 (FANUC/KUKA/ABB) | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP | (질의) |
| PLC (Siemens/Mitsubishi/Omron) | Profinet, Modbus, MELSECNet, OPC-UA | (질의) |
| 비전 시스템 (Cognex/Keyence) | RS-232/Ethernet, GigE Vision | (질의) |
| RFID 리더기 | TCP/IP, Serial | (질의) |
| CMM (Zeiss/Mitutoyo/Hexagon) | I++ DME, OPC-UA, FTP | (질의) |
| CNC 컨트롤러 (FANUC/Siemens/Mazak/Brother) | FOCAS, MTConnect, OPC-UA, MELSEC | (질의) |

추가 질의 필요: 모덕보가 위 프로토콜을 어디까지 직접 지원하는지, 어디부터는 별도 게이트웨이/미들웨어가 필요한지 명확히 받아야 합니다.

## B-3. 금형자동화 14대 PC — 연동 방식 정의

14대 PC는 이미 자동화 라인(천진 迈凯 자동화)에 포함된 운영 PC로 추정됩니다. 모덕보 MES와의 연동 방식은 다음 3가지 중 결정 필요:

| 옵션 | 설명 | 장단점 |
| --- | --- | --- |
| A. PC가 클라이언트 | 14대 PC가 모덕보 MES 클라이언트 앱을 설치하여 직접 접근 | 단순, 단 라이선스 14개 추가 |
| B. PC ↔ IPC 중계 | PC 데이터를 IPC가 수집하여 MES로 전송 | 라이선스 절감, 단 미들웨어 개발 필요 |
| C. API 인터페이스 | PC가 REST/MQTT로 MES API 호출 | 가장 유연, 단 모덕보 API 사양 확인 필요 |

권고: 옵션 C를 우선 검토하되 모덕보 API 공개 범위 확인 후 결정.

## B-4. 베트남 현지 환경

| 항목 | 위험 요인 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 정전 (Cúp điện) | 베트남 우기·여름 정전 빈발 (월 2~5회) | UPS 30분~1시간 + 발전기 자동전환 |
| 낙뢰 | 6~9월 우기 낙뢰 多 | 서지 보호기(SPD) 설치 + 접지 |
| 습도·온도 | 호치민 평균 습도 80% | 서버실 항온항습 25℃·50% |
| 인터넷 회선 | 해저케이블 절단 사고 多 | 이중 ISP (FPT + Viettel 등) |
| 현지 IT 인력 | 모덕보 현지 엔지니어 부재 가능성 | 베트남어 매뉴얼·현지 파트너 필수 |

## B-5. 보안 (Cybersecurity)

| 항목 | 검토 사항 |
| --- | --- |
| 방화벽 | 사무망 ↔ 공업망 ↔ 인터넷 3-Tier 분리, 룰셋 명시 |
| VPN | 모덕보 원격 지원 시 VPN 게이트웨이 + 2차 인증 |
| 사용자 인증 | 사내 AD/LDAP 연동 가능 여부, SSO, MFA |
| 권한 관리 | RBAC, 최소권한 원칙, 분기별 권한 검토 |
| 감사 로그 | 누가·언제·무엇을 변경했는지 모두 로그, 5년 이상 보관 |
| 데이터 암호화 | 전송 구간(TLS 1.3+), 저장 구간(AES-256) |
| 취약점 관리 | 정기 패치, CVE 모니터링, 모덕보 vs M&C 책임 분담 |
| 침해 대응 | 랜섬웨어 발생 시 대응 절차 및 모덕보 지원 범위 |
| ISO 27001 | 모덕보 자체 인증 보유 여부 |

## B-6. 라이선스·SLA

| 항목 | 검토 사항 |
| --- | --- |
| 라이선스 모델 | Named User vs Concurrent User, 모듈별 차등 가능 여부 |
| 사용자 산정 | 베트남 법인 인원 기반 (관리자·생산기술·QC·운영자 등) |
| 모듈 단계별 도입 | Phase 1(7) → Phase 2(5) → Phase 3(10) 라이선스 분리 |
| 유지보수료 | 연 라이선스의 18~22%, 무엇을 포함하는지 명시 |
| SLA 등급 | 24/7 vs 영업시간만 / 응답 시간 / 해결 시간 |
| 위약금 | SLA 미달 시 환급 비율 |
| 계약 통화 | CNY/USD/VND, 환차익 리스크, 환율 고정 옵션 |
| 분쟁 해결 | 준거법(중국·베트남·한국) 및 중재 기관 |

## B-7. 인터페이스·다국어

| 항목 | 검토 사항 |
| --- | --- |
| 다국어 UI | 한국어·베트남어·영어 — 화면 텍스트만 vs 데이터·보고서·이메일까지 |
| 보고서 출력 | 한국어 폰트 깨짐 없음 검증 (PDF 미리보기 테스트 필수) |
| ERP 연동 | M&C ERP(SAP/Oracle/자체)와 표준 인터페이스 (REST/SOAP/SFTP) |
| 회계 연동 | 외주 정산·재고 평가 → 회계 ERP 자동 전송 |
| Cowork·Claude AI 연동 | 보고서 자동 생성 시 모덕보 데이터 추출 API 가능 여부 |

## B-8. 데이터 거버넌스·로깅

| 항목 | 검토 사항 |
| --- | --- |
| 데이터 소유권 | M&C 데이터는 M&C 자산임을 계약서에 명시 |
| 데이터 저장 위치 | 베트남 vs 중국 vs 클라우드 — 베트남 PDP법 준수 |
| 개인정보 | 작업자 이름·사번·생체인식 — GDPR/베트남 PDP 적용 |
| 기밀 데이터 | 삼성·만도 도면 → 별도 격리·접근 통제 |
| 감사 추적 | 모든 변경에 대해 5W1H 로그 |
| 데이터 추출 | 계약 종료 시 M&C가 표준 포맷으로 받을 권리 |
| 데이터 삭제 | 계약 종료 후 모덕보 측 영구 삭제 보증 |

## B-9. 모바일·UI/UX

| 항목 | 검토 사항 |
| --- | --- |
| 모바일 앱 | iOS/Android 지원, 다운로드 채널 (Apple/Play/APK) |
| 태블릿 OS | Windows vs Android — 모덕보 권장과 충돌 없는지 |
| 사용 편의성 | 베트남 운영자 기준 한자·중문 버튼 없이 직관적인지 PoC |
| 화면 응답성 | 가공 보고·QC 보고 시 지연 ≤ 3초 |
| 오프라인 모드 | 네트워크 끊김 시 로컬 캐시 후 자동 동기화 |
| 사용자 매뉴얼 | 화면별 도움말, 비디오 튜토리얼 |

## B-10. 변경관리·교육

| 항목 | 검토 사항 |
| --- | --- |
| 변경 요청(CR) 프로세스 | 운영 중 추가 요구사항 발생 시 견적·구현 절차 |
| 신규 모듈 추가 | Phase 2/3 전환 시 무중단 추가 가능 여부 |
| 교육 계획 | 핵심 사용자(20명?) → 일반 운영자(100명?) 단계별 교육 |
| 교육 언어 | 베트남어 강의 가능 여부 / 통역 별도 |
| 교육 장소 | 모덕보 본사(중국) vs 현지(베트남) |
| 교육 자료 | 표준 매뉴얼·실습 환경(Sandbox) 제공 여부 |
| 운영 체제 변경 | Windows EOL·DB 업그레이드 시 무상 vs 유상 |
| 시스템 업그레이드 | 메이저/마이너 버전 정책·비용 |

# 4. 우선순위 매트릭스

| 우선순위 | 항목 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 CRITICAL | A1(서버 이중화), A2(DB 백업), A7(RPO/RTO), B-1(규모 재산정) | 시스템 가동·데이터 보호의 근간 |
| 🟠 HIGH | A3(네트워크 이중화), A5(DR), B-2(프로토콜), B-4(현지 환경), B-5(보안) | 장애 시 복구 및 컴플라이언스 |
| 🟡 MEDIUM | A4(스토리지), A6(모니터링), A8(테스트), B-3(PC 연동), B-6(라이선스), B-7(인터페이스) | 안정 운영 및 비용 최적화 |
| 🟢 LOW | B-8(거버넌스), B-9(모바일), B-10(교육) | 도입 후 점진적 보완 가능 |

# 5. 권고 Action Plan

## 5-1. 즉시 (~5/6, 삼성 미팅 전)

- 사내 IT팀과 본 질의서 검토 → 누락 항목 추가

- 사내 생산기술팀과 자동화 설비 50대 통신 프로토콜 매트릭스 확정 (B-2)

- 금형자동화 PC 14대의 사양·OS·연동 방식 확인 (B-3)

- 베트남 법인 LAN 도면·CNC 위치도·현재 보유 스위치·UPS 자료 수집 (B-4)

- 5월 6일 삼성 미팅 시 활용 가능한 고객 어필용 슬라이드 작성 (Digital Brain 슬라이드와 합본)

## 5-2. 단기 (~5/13)

- 본 질의서 모덕보에 공식 송부 (중국어 번역본 동봉)

- 모덕보 답변 마감일 5/13 설정

- 답변 결과 토대로 수정 견적서 요청

## 5-3. 중기 (~5/31)

- 답변 받은 옵션별 TCO 5년 시뮬레이션 (서버 1대 vs 2대, NAS 유무, DR 유무)

- PoC 계획서 작성 — Phase 1 7개 모듈 1개 라인 시범 운영(2개월)

- 계약서·SOW 초안 작성 (질의서 답변을 SOW에 첨부)

## 5-4. 장기 (~3분기)

- PoC 결과 평가 → 본 도입 GO/NO-GO 의사결정

- 계약 체결 후 사용자 교육·운영 문서 작성

- Phase 1 본 가동 후 6개월 안정 운영 → Phase 2 진입

# 6. 결론

본 질의서는 모덕보 측 표준 견적의 백업·이중화·DR 항목 부재를 보완하기 위한 8개 영역 36개 질의(Part A) 와 M&C 자체 검증을 위한 10개 영역 60+ 항목(Part B)을 통합 정리한 자료입니다.

특히 M&C 실제 규모(CNC 355 + 자동화 50 + PC 14 = 419대)가 모덕보 표준 견적(980대)의 약 43% 수준이므로, IPC 수량은 6대 → 4대로 줄일 수 있으나 서버 이중화·UPS·NAS·DR 비용 추가로 인한 총 투자 변동을 모덕보 측에 정확한 수정 견적을 받아야 합니다.

5월 6일 삼성 미팅에서는 본 자료의 이중화 아키텍처와 베트남 현지 대응 항목을 "고객사 안정성·보안 보증" 메시지로 활용 가능하며, 미팅 후 5/13까지 모덕보 답변 수령을 목표로 즉시 송부할 것을 권고합니다.

본 문서는 RFI(Request For Information) 베이스라인이며, 사내 검토 후 추가 질의 항목 보강이 필요할 수 있습니다.